## GPOT
x (m) | y (m) | T0 (°C) | λ (Wm-1K-1) | ρc (106 Jm-3K-1) | tc (days) | u's | u'c | Pmax | QBHE (MWh/y) | QBHE (W)
0 | 0 | 10 | 1 | 2.5 | 180 | 2.2296e-06 | 0.00022606 | 8.0025 | 4.479 | 511.3055 |  | COMMON PARAMETER VALUES
100 | 0 | 11 | 1 | 2.5 | 180 | 2.2296e-06 | 0.00022606 | 8.0025 | 4.8523 | 553.9143 |  | Parameter | Symbol | Value | Unit
200 | 0 | 12 | 1 | 2.5 | 180 | 2.2296e-06 | 0.00022606 | 8.0025 | 5.2255 | 596.523 |  | Threshold fluid temperature | Tlim | -2 | °C
300 | 0 | 13 | 1 | 2.5 | 180 | 2.2296e-06 | 0.00022606 | 8.0025 | 5.5988 | 639.1318 |  | Borehole depth | L | 100 | m
400 | 0 | 14 | 1 | 2.5 | 180 | 2.2296e-06 | 0.00022606 | 8.0025 | 5.972 | 681.7406 |  | Borehole radius | rb | 0.075 | m
0 | 100 | 10 | 1.5 | 2.5 | 180 | 1.4864e-06 | 0.0001507 | 8.41 | 6.0426 | 689.7944 |  | Simulated lifetime | ts | 50 | years
100 | 100 | 11 | 1.5 | 2.5 | 180 | 1.4864e-06 | 0.0001507 | 8.41 | 6.5461 | 747.2773 |  | Borehole thermal resistance | Rb | 0.1 | mK/W
200 | 100 | 12 | 1.5 | 2.5 | 180 | 1.4864e-06 | 0.0001507 | 8.41 | 7.0497 | 804.7602
300 | 100 | 13 | 1.5 | 2.5 | 180 | 1.4864e-06 | 0.0001507 | 8.41 | 7.5532 | 862.243
400 | 100 | 14 | 1.5 | 2.5 | 180 | 1.4864e-06 | 0.0001507 | 8.41 | 8.0568 | 919.7259 | Drag cells down to | INSTRUCTIONS:
0 | 200 | 10 | 2 | 2.5 | 180 | 1.1148e-06 | 0.00011303 | 8.699 | 7.3976 | 844.4723 | calculate geothermal potential | Define the coordinates of locations in which the geothermal
100 | 200 | 11 | 2 | 2.5 | 180 | 1.1148e-06 | 0.00011303 | 8.699 | 8.014 | 914.845 | on a larger number of points | potential is estimated (x,y)
200 | 200 | 12 | 2 | 2.5 | 180 | 1.1148e-06 | 0.00011303 | 8.699 | 8.6305 | 985.2177 |  | Define the site-specific values of thermal parameters
300 | 200 | 13 | 2 | 2.5 | 180 | 1.1148e-06 | 0.00011303 | 8.699 | 9.247 | 1055.5904 |  | of the ground: undisturbed ground temperature T0, thermal
400 | 200 | 14 | 2 | 2.5 | 180 | 1.1148e-06 | 0.00011303 | 8.699 | 9.8634 | 1125.9631 |  | conductivity λ and thermal capacity ρc
0 | 300 | 10 | 2.5 | 2.5 | 180 | 8.9184e-07 | 9.0422e-05 | 8.9233 | 8.5935 | 980.9978
100 | 300 | 11 | 2.5 | 2.5 | 180 | 8.9184e-07 | 9.0422e-05 | 8.9233 | 9.3097 | 1062.7476 |  | The length of the heating/cooling season (expressed in days)
200 | 300 | 12 | 2.5 | 2.5 | 180 | 8.9184e-07 | 9.0422e-05 | 8.9233 | 10.0258 | 1144.4975 |  | can be set with a unique value, or with different values
300 | 300 | 13 | 2.5 | 2.5 | 180 | 8.9184e-07 | 9.0422e-05 | 8.9233 | 10.7419 | 1226.2473 |  | taking into account different climate conditions
400 | 300 | 14 | 2.5 | 2.5 | 180 | 8.9184e-07 | 9.0422e-05 | 8.9233 | 11.4581 | 1307.9971 |  | The geothermal potential is expressed in MWh/year
0 | 400 | 10 | 3 | 2.5 | 180 | 7.432e-07 | 7.5352e-05 | 9.1065 | 9.6623 | 1103.0047 |  | in Watts (considered as a continuous and constant load)
100 | 400 | 11 | 3 | 2.5 | 180 | 7.432e-07 | 7.5352e-05 | 9.1065 | 10.4675 | 1194.9217
200 | 400 | 12 | 3 | 2.5 | 180 | 7.432e-07 | 7.5352e-05 | 9.1065 | 11.2727 | 1286.8388
300 | 400 | 13 | 3 | 2.5 | 180 | 7.432e-07 | 7.5352e-05 | 9.1065 | 12.0779 | 1378.7558
400 | 400 | 14 | 3 | 2.5 | 180 | 7.432e-07 | 7.5352e-05 | 9.1065 | 12.8831 | 1470.6729